## el. mont. radovi
JAVNA RASVJETA POŽEGA ul. A. STARČEVIĆA
I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
R.b | Vrsta radova | Jed. mj. | kol. | Jed cijena | Ukupna cijena
1 | Dobava , montaža i spajanje na stup visine 8m, cestovne svjetiljke: - svjetiljka u boji RAL9006 - kućište izrađeno od lijevane aluminijske legure - inklinacija kontinuirano / postepeno podešavanje +20° (u koracima 5°) - cestovna asimetrična optika ST-01 - duljina svjetiljke 590mm, širina 280mm, visina 205mm - masa svjetiljke 6,5kg - maksimalna izložena vanjska površina 0.130 m² - maksimalna bočna izložena površina 0.036 m² - vijek trajanja >160,000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 | kom | 23 |  | 0
- izvor svjetlosti je integrirani LED snage 53W - ukupna snaga sistema 58,5W - toplo bijela boja svjetlosti temperature 3000K - izlazni svjetlosni tok 7835lm - nominalni svjetlosni tok 9110lm - efikasnost svjetiljke 134lm/W - nominalni napon 220-240 V 50/60 Hz - klasa zaštite II - indeks uzvrata boje ≥ 70 - faktor snage >0.90 - ambijentalna temperatura Ta: -30°C +50°C - napajanje 700mA integrirano - stupanj zaštite od čestica i vlage IP66 - stupanj zaštite od mehaničkih utjecaja IK08 - ENEC / CE certifikati - Integriran uređaj za strujno naponsku zaštitu 10kV-10kA, Tip 3, sa LED indikacijom. Izdržljivost impulsa Cl II 10kV DM - ''Virtual midnight'' standard funkcija - mogućnost programiranja konstantnog izlaznog toka - mogućnosti upravljanja pomoću DALI, 1-10V, MVV, PLC, Wireless, Senzorima pokreta - Mogućnost pristupa isključivo elektroničkoj ploči , baz rastavljanja čitave svjetiljke - fiksiranje sigurnosnim vijcima 2xAISI 304 stainless steel
2 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice rasvjetnih stupova MVL/435/1 | kom | 23 |  | 0
3 | Dobava i montaža luk za stup L=2500mm i visine 864 mm | kom | 20 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja stupa J.R. KORS 2 B-800 sa temeljnom pločom za montažu na betonski temelj, na koji se montira lučna konzola duljine 2.5m i svijetiljka, sa pocinčanim vijkom za uzemljenje, otvorom i vratašcima za ugradnju priključnog ormarića, priključnim ormarićem sa jednim automatskim osiguračem, ožičenjem do vrha stupa i pocinčanim temeljnim vijcima. | kom | 23 |  | 0
5 | Dobava i montaža odvodnika prenapona u ormaru javne rasvjete. Proizv. Iskra Tip ISPRO C 120/275 (3+0) (ili jednakovrijedno). | kom | 2 |  | 0
6 | Ostali nepr. radovi | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II OSTALI TROŠKOVI
R.b | Vrsta radova | Jed. mj. | kol. | Jed.Kn | Uk.Kn.
1 | Pripremno završni radovi | kpl | 1 |  | 0
2 | Mjerenja ispitivanja javne rasvjete | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
R.b | Vrsta radova |  |  |  | Uk.Kn.
I | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
II | OSTALI TROŠKOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO:(bez PDVa) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO:(sa PDV-om) |  |  |  | 0