## NASLOVNA
INVESTITOR:
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, Požega
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Nadogradnja javne rasvjete
* | Vukovarska ulica
* | Trenkova ulica
* | Primorska ulica
* | Stjepana Radića
* | Kneza Višeslava, Kneza Domagoja, Grgura Ninskog, Bana J. Jelačića-Kralja Petra Svačića
* | Slavka Kolara
* | Omladinska ulica - Vidovci

## Vukovarska
TROŠKOVNIK NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE
A. |  | Vukovarska ulica, Požega
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova za polaganje kabela. Rov je dubine 0,8m i širine 0,4 m. | m | 20 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm . | m | 2 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 1,3 m3. | kom | 1 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 8m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje uzemljivača Cu uže 35 mm2. | m | 22 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela javne rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Kabel se polaže u zemljani rov. | m | 24 |  | 0
7. |  | Nabava, dobava i izrada posteljice u visini 20 cm (10 cm ispod kabela i 10 cm iznad kabela) od sitnog pijeska ili prosijane zemlje za polaganje napojnog kabela. | m3 | 1.6 |  | 0
8. |  | Izvršiti uvlačenje kabela u postojeći rasvjetni stup. Stavka obuhvaća demontažu postojećeg stupa, izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 6 |  | 0
9. |  | Zatrpavanje zemljanog rova u slojevima sa zbijanjem zemlje. Stavka obuhvaća odvoz viška materijala na odgovarajući deponij. | m | 20 |  | 0
10. |  | Nabava, dobava i polaganje trake upozorenja „POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL“ | m | 20 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
12. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 1 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 77W
| * | svjetlosni tok: minimalno 9747 lm
| * | minimalno 126 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
13. |  | Nabava, dobava i montaža metalne konzole u boji stupa, duljine 1m Konzole se postavljaju na vrh čeličnog stupa sa odgovarajućim promjerom nasadne čašice, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
14. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 8 |  | 0
|  | UKUPNO A - VUKOVARSKA ULICA: |  |  |  | 0

## Trenkova
TROŠKOVNIK NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE
B. |  | Trenkova ulica, Požega
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova za polaganje kabela. Rov je dubine 0,8m i širine 0,4 m. | m | 40 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 0,83 m3. | kom | 2 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 5m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje uzemljivača Cu uže 35 mm2. | m | 42 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela javne rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Kabel se polaže u zemljani rov. | m | 44 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava i izrada posteljice u visini 20 cm (10 cm ispod kabela i 10 cm iznad kabela) od sitnog pijeska ili prosijane zemlje za polaganje napojnog kabela. | m3 | 3.2 |  | 0
7. |  | Izvršiti uvlačenje kabela u postojeći rasvjetni stup. Stavka obuhvaća demontažu postojećeg stupa, izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 6 |  | 0
8. |  | Zatrpavanje zemljanog rova u slojevima sa zbijanjem zemlje. Stavka obuhvaća odvoz viška materijala na odgovarajući deponij. | m | 40 |  | 0
9. |  | Nabava, dobava i polaganje trake upozorenja „POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL“ | m | 40 |  | 0
10. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 2 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 2 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 50W
| * | svjetlosni tok: minimalno 6056 lm
| * | minimalno 121 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
12. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | UKUPNO B - TRENKOVA ULICA: |  |  |  | 0

## Primorska
TROŠKOVNIK NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE
C. |  | Primorska ulica, Požega
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Rad rovokopača na iskopu zemlje za temeljne stope. Stavka uključuje i pomoćnog radnika za ručni iskop. | sati | 2 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 1,3 m3. | kom | 1 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 8m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vertikalnog uzemljivača FeZn cijev 2,5'', duljine 1,5 m, u dno temeljne stope, kpl. Sa izvodom FeZn trake 25x4mm do rasvjetnog stupa. | kom | 1 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje zračnog kabela javne rasvjete tipa X00-A 2 x 16 mm2. Kabel se zateže na vrh rasvjetnog stupa. | m | 20 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava i montaža natezne stezaljke za kabel Elkalex ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
7. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
8. |  | Nabava, dobava i montaža metalne konzole u boji stupa, duljine 1m Konzole se postavljaju na vrh čeličnog stupa sa odgovarajućim promjerom nasadne čašice, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
9. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa slijedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 1 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 105W
| * | svjetlosni tok: minimalno 12608 lm
| * | minimalno 120 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
10. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela slijedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 8 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava i spajanje stezaljke za probijanje izolacije koja odgovara nazivnom strujnom opterećenju vodiča poprečnog presjeka do 35mm2 (sukladno normi HRN-HD 626 S1, tip:6E , ili jednakovrijedno) | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO C - PRIMORSKA ULICA: |  |  |  | 0

## Radićeva
TROŠKOVNIK NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE
D. |  | Ulica Stjepana Radića, Požega
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova za polaganje kabela. Rov je dubine 0,8m i širine 0,4 m. | m | 185 |  | 0
2. |  | Bušenje ispod prometnice za provlačenje kabela. | m | 10 |  | 0
3. |  | Rezanje asfaltne i betonske podloge. | m | 20 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 0,83 m3. | kom | 9 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 5m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 9 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje uzemljivača Cu uže 35 mm2. | m | 230 |  | 0
7. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela javne rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Kabel se polaže u zemljani rov. | m | 245 |  | 0
8. |  | Nabava, dobava i izrada posteljice u visini 20 cm (10 cm ispod kabela i 10 cm iznad kabela) od sitnog pijeska ili prosijane zemlje za polaganje napojnog kabela. | m3 | 15.2 |  | 0
9. |  | Izvršiti uvlačenje kabela u postojeći rasvjetni stup. Stavka obuhvaća demontažu postojećeg stupa, izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 16 |  | 0
10. |  | Zatrpavanje zemljanog rova u slojevima sa zbijanjem zemlje. Stavka obuhvaća odvoz viška materijala na odgovarajući deponij. | m | 205 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava i polaganje trake upozorenja „POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL“ | m | 185 |  | 0
12. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 9 |  | 0
13. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 9 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 19,3W
| * | svjetlosni tok: minimalno 2808 lm
| * | minimalno 145 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
14. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
15. |  | Demontaža postojećeg stupa javne rasvjete i spajanje podzemnog kabela. | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO D - ULICA STJEPANA RADIĆA: |  |  |  | 0

## Sajmište
TROŠKOVNIK NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE
E. |  | Kneza Višeslava, Kneza Domagoja, Grgura Ninskog, Bana J.Jelačića-Petra Svačića
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
E.1. |  | Kneza Višeslava
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova za polaganje kabela. Rov je dubine 0,8m i širine 0,4 m. | m | 78 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 0,83 m3. | kom | 3 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 5m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 3 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje uzemljivača Cu uže 35 mm2. | m | 84 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela javne rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Kabel se polaže u zemljani rov. | m | 90 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava i izrada posteljice u visini 20 cm (10 cm ispod kabela i 10 cm iznad kabela) od sitnog pijeska ili prosijane zemlje za polaganje napojnog kabela. | m3 | 6.3 |  | 0
7. |  | Izvršiti uvlačenje kabela u postojeći rasvjetni stup. Stavka obuhvaća demontažu postojećeg stupa, izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 4 |  | 0
8. |  | Zatrpavanje zemljanog rova u slojevima sa zbijanjem zemlje. Stavka obuhvaća odvoz viška materijala na odgovarajući deponij. | m | 78 |  | 0
9. |  | Nabava, dobava i polaganje trake upozorenja „POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL“ | m | 78 |  | 0
10. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 3 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 3 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 50W
| * | svjetlosni tok: minimalno 6056 lm
| * | minimalno 121 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
12. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
|  | UKUPNO E.1. - ULICA KNEZA VIŠESLAVA: |  |  |  | 0
E.2. |  | Kneza Domagoja
1. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 8m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i montaža dvostruke metalne konzole 180°, u boji stupa, duljine 1m Konzole se postavljaju na vrh čeličnog stupa sa odgovarajućim promjerom nasadne čašice, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 |  | 0
3. |  | Izvršiti prilagođavanje stope stupa postojećim temeljnim vijcima, uvlačenje kabela u rasvjetni stup. Stavka obuhvaća izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 6 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 2 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 4 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 77W
| * | svjetlosni tok: minimalno 9747 lm
| * | minimalno 126 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
6. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 32 |  | 0
|  | UKUPNO E.2. - ULICA KNEZA DOMAGOJA: |  |  |  | 0
E.3. |  | Grgura Ninskog
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova za polaganje kabela. Rov je dubine 0,8m i širine 0,4 m. | m | 30 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 0,83 m3. | kom | 1 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 5m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje uzemljivača Cu uže 35 mm2. | m | 32 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela javne rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Kabel se polaže u zemljani rov. | m | 34 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava i izrada posteljice u visini 20 cm (10 cm ispod kabela i 10 cm iznad kabela) od sitnog pijeska ili prosijane zemlje za polaganje napojnog kabela. | m3 | 2.4 |  | 0
7. |  | Izvršiti uvlačenje kabela u postojeći rasvjetni stup. Stavka obuhvaća demontažu postojećeg stupa, izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 4 |  | 0
8. |  | Zatrpavanje zemljanog rova u slojevima sa zbijanjem zemlje. Stavka obuhvaća odvoz viška materijala na odgovarajući deponij. | m | 30 |  | 0
9. |  | Nabava, dobava i polaganje trake upozorenja „POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL“ | m | 30 |  | 0
10. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 1 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 50W
| * | svjetlosni tok: minimalno 6056 lm
| * | minimalno 121 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
12. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
|  | UKUPNO E.3. - ULICA GRGURA NINSKOG: |  |  |  | 0
E.4. |  | Bana J. Jelačića - Kralja Petra Svačića
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova za polaganje kabela. Rov je dubine 0,8m i širine 0,4 m. | m | 20 |  | 0
2. |  | Bušenje ispod prometnice za provlačenje kabela. | m | 10 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 1,3 m3. | kom | 1 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 8m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava i montaža dvostruke metalne konzole 90°, u boji stupa, duljine 1m Konzole se postavljaju na vrh čeličnog stupa sa odgovarajućim promjerom nasadne čašice, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje uzemljivača Cu uže 35 mm2. | m | 32 |  | 0
7. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela javne rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Kabel se polaže u zemljani rov. | m | 34 |  | 0
8. |  | Nabava, dobava i izrada posteljice u visini 20 cm (10 cm ispod kabela i 10 cm iznad kabela) od sitnog pijeska ili prosijane zemlje za polaganje napojnog kabela. | m3 | 1.6 |  | 0
9. |  | Izvršiti uvlačenje kabela u postojeći rasvjetni stup. Stavka obuhvaća demontažu postojećeg stupa, izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 4 |  | 0
10. |  | Zatrpavanje zemljanog rova u slojevima sa zbijanjem zemlje. Stavka obuhvaća odvoz viška materijala na odgovarajući deponij. | m | 20 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava i polaganje trake upozorenja „POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL“ | m | 30 |  | 0
12. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
13. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 4 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 77W
| * | svjetlosni tok: minimalno 9747 lm
| * | minimalno 126 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
14. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | UKUPNO E.4. - BANA J. JELAČIĆA - KRALJA P. SVAČIĆA: |  |  |  | 0

## Slavka Kolara
TROŠKOVNIK NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE
F. |  | Ulica Slavka Kolara, Požega
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova za polaganje kabela. Rov je dubine 0,8m i širine 0,4 m. | m | 20 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i polaganje cijevi PEHD Ø50 mm . | m | 6 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete betonom C25/30. Stavka uključuje izradu oplate temelja, nabavu i dovoz betona, ugradnju temeljnog vijka, skidanje oplate i uređenje okolnog terena. Volumen temeljne stope je 1,3 m3. | kom | 2 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava i montaža čeličnog stupa KORS (ili jednakovrijedno) 8m, kpl. Sa temeljnim vijcima i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2 |  | 0
5. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje uzemljivača Cu uže 35 mm2. | m | 22 |  | 0
6. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela javne rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Kabel se polaže u zemljani rov. | m | 28 |  | 0
7. |  | Nabava, dobava i izrada posteljice u visini 20 cm (10 cm ispod kabela i 10 cm iznad kabela) od sitnog pijeska ili prosijane zemlje za polaganje napojnog kabela. | m3 | 1.6 |  | 0
8. |  | Izvršiti uvlačenje kabela u postojeći rasvjetni stup. Stavka obuhvaća demontažu postojećeg stupa, izradu prodora u postojećem temelju i spajanje na razdjelnicu. | sati | 4 |  | 0
9. |  | Zatrpavanje zemljanog rova u slojevima sa zbijanjem zemlje. Stavka obuhvaća odvoz viška materijala na odgovarajući deponij. | m | 20 |  | 0
10. |  | Nabava, dobava i polaganje trake upozorenja „POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL“ | m | 20 |  | 0
11. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje razdjelnice stupa javne rasvjete sa 2 automatska prekidača na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 2 |  | 0
12. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 2 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 77W
| * | svjetlosni tok: minimalno 9747 lm
| * | minimalno 126 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
13. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 16 |  | 0
|  | UKUPNO F -ULICA SLAVKA KOLARA: |  |  |  | 0

## Omladinska_Vidovci
TROŠKOVNIK NADOGRADNJE JAVNE RASVJETE
G. |  | Omladinska ulica, Vidovci
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Nabava, dobava, polaganje i spajanje zračnog kabela javne rasvjete tipa X00-A 2 x 16 mm2. Kabel se zateže na vrh rasvjetnog stupa. | m | 37 |  | 0
2. |  | Nabava, dobava i montaža natezne stezaljke za kabel Elkalex ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
3. |  | Nabava, dobava i spajanje stezaljke za probijanje izolacije koja odgovara nazivnom strujnom opterećenju vodiča poprečnog presjeka do 35mm2 (sukladno normi HRN-HD 626 S1, tip:6E, ili jednakovrijedno) | kom | 2 |  | 0
4. |  | Nabava, dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete sa sljedećim karakteristikama ili jednakovrijednim: | kom | 1 |  | 0
| * | nazivna snaga: maksimalno 50W
| * | svjetlosni tok: minimalno 6056 lm
| * | minimalno 121 lm/W
| * | boja svjetlosti (CCT) 3000K
5. |  | Nabava, dobava i montaža kutne konzole 1m sa obujmicom. | kom | 1 |  | 0
6. |  | Nabava i dobava instalacijskih kabela sljedećih presjeka:
| * | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 2 |  | 0
|  | UKUPNO G. - OMLADINSKA ULICA, VIDOVCI: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
UKUPNA REKAPITULACIJA:
| A. Vukovarska: |  | 0
| B. Trenkova: |  | 0
| C. Primorska: |  | 0
| D. Stjepana Radića: |  | 0
E. Sajmište
| E.1 - Kneza Višeslava: |  | 0
| E.2 - Kneza Domagoja: |  | 0
| E.3 - Grgura Ninskog: |  | 0
E.4 - Bana J. Jelačića - Kralja P. Svačića: |  |  | 0
| F. Slavka Kolara: |  | 0
| G. Omladinska - Vidovci: |  | 0
|  | SVEUKUPNO(neto) : | 0
|  | PDV 25%: | 0
|  | SVEUKUPNO(bruto) : | 0